## Mängelbericht
Brandschutz Eigenkontrolle MÄNGELBERICHT |  |  | Blatt-Nr.:
Brandschutzbeauftragter:
Brandschutzwart: |  | Kontrolldatum:
Objekt / Bereich | Festgestelle Mängel | Bemerkung | erledigt
Übergeben an: |  | Übernommen am:

## Organisation
Brandschutz Eigenkontrolle |  |  | Kontrollplan für
KONTROLL-GEGENSTAND | ZIELSETZUNG / ABHILFE |  | Kontrollen pro Jahr | Kontrolltermin (Monat)
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Organisation
Alarmorganisation | Überprüfung der Aktualität |  | 1 |  |  | 1
Aktualisierung der Brandschutzordnung | Abstimmen auf eventuelle Neuverteilung der Aufgaben sowie unmittelbar nach jeder baulichen, technischen oder organisatorischen Änderung |  | 1 |  |  | 1
Festlegung und Verteilung der Aufgabenbereiche | Auflistung und Verteilung der Aufgaben an Personen aufgrund verschiedener Objektsbereiche (z.B. Werkstätte, Labor u. dgl.) |  | 1 |  |  | 1
Aktualisierung des Brandschutzplanes | Unmittelbar nach Zu- und/oder Umbauten |  | 1 |  |  | 1
Aktualisierung der Verhaltenshinweise | Abstimmen auf eventuelle Neuverteilung der Aufgaben sowie unmittelbar nach jeder baulichen, technischen oder organisatorischen Änderung |  | *
Information der ArbeitnehmerInnen | Über Inhalt der Brandschutzordnung, Aufgabenverteilung, Verantwortung, Verhalten im Brandfall |  | 1* |  |  | 1
Schulung in Erster und Erweiterter Löschhilfe | Theoretische und praktische Schulung einer entsprechenden Anzahl von ArbeitnehmerInnen in Wirkungsweise und Handhabung der Feuerlöscher, eventuell vorhandener Wandhydranten und anderer Mittel der Erweiterten Löschhilfe |  | 1 |  |  | 1
Information der ArbeitnehmerInnen nach Bränden und Beinahe-Bränden | Im Anlassfall
Durchführung von Alarm- und Räumungsübungen | Information über die Alarmzeichen und deren Bedeutung. Durchführung einer Räumungsübung, Kontrolle des Ablaufes der Übung und Funktionsfähigkeit der Alarmorganisation |  | 1 |  |  | 1
Übungen gemeinsam mit der örtlichen Feuerwehr | Gemeinsame Betriebsbegehung mit der Feuerwehr, Handhabung der vorhandenen techn. Brandschutzeinrichtungen |  | **
Objektfunkanlagen | Fristen und Umfang einschließlichFührung des Kontrollbuches gem. TRVB S 159
Elektroakustische Notfallsysteme | Fristen und Umfang einschließlichFührung des Kontrollbuches gem. TRVB S 158
InterneAlarmierungs-systeme
* ....bei Bedarf oder im Anlassfall
** ….bei gefahrengeneigten Betriebsanlagen
Betriebsbrandschutz Eigenkontrolle |  |  | Kontrollplan für
KONTROLL-GEGENSTAND | ZIELSETZUNG / ABHILFE | Instandhaltungen und Revisionen |  | Kontrolltermin (Monat)
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Organisation
Veranlassung periodischer Überprüfungen, Instandhaltungen und Revisionen | Sprinkleranlagen/Erweiterte Automatische Löschanlagen | jährlich* |  |  |  | n.f.
jährlich**
| Wasserlösch- und Schaumlöschanlagen | jährlich*
|  | alle 2 Jahre** | alle 2 Jahre** |  |  | n.f.
| Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln | jährlich*
|  | alle 2 Jahre** |  |  |  | n.f.
| Wassernebellöschanlagen | jährlich*
|  | alle 2 Jahre** | alle 2 Jahre** |  |  | n.f.
| RWA Anlagen, BRA-Anlagen nach ÖNORM H 6029 und DBA | jährlich*
|  | alle 2 Jahre** | alle 2 Jahre**
| Brandmeldeanlagen | jährlich* |  |  |  | 1
|  | alle 2 Jahre** |  |  |  | 1
| Brandfallsteuerungen | jährlich*
alle 2 Jahre**
| Feuerlöscher | alle 2 Jahre* |  |  |  | 1
| Trockene und Nasse Steigleitungen und Wandhydranten | jährlich*
| Sicherheits-/ Fluchtweg-Orientierungsbeleuchtung | jährlich* |  |  |  | 1
| E-Installation | 1 - 10 Jahre***
| Blitzschutzanlagen | 1 - 5 Jahre ****
* ... Instandhaltung durch befugten Fachkundigen (ggf. zertifizierte Wartungsfirma)
** ... Revision durch staatlich akkreditierte Überwachungsstelle
***…Gemäß Elektroschutzverordnung (BGBl II Nr. 424/2003 üblicherweise alle 5 Jahre, bei erhöhtem Risiko (Hitze oder Nässe) alle 3 Jahre,
beim Zusammentreffen zweier Risiken (Hitze und Nässe) jährlich, bei geringem Risiko (Bankenbetrieb, etc. nur alle 10 Jahre
****… Siehe TRVB E 154, grundsätzlich alle 3 Jahre. Bei Ex-Bereichen jährlich, bei Wohnhäusern mit mehr als 3 Whgen und Mittel- und Großgaragen alle 5 Jahre
sowie gemäß ÖVE/ÖNORM E 8049-1 nach jedem Blitzschlag

## elektr. Betriebseinrichtungen
Brandschutz - Eigenkontrolle |  | Kontrollplan für
KONTROLL- GEGENSTAND | ZIELSETZUNG / ABHILFE | Kontrollen pro Jahr | Kontrolltermin (Monat)
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Elektrische Betriebseinrichtungen
Elektrische Leitungen und Anschlussleitungen für bewegliche Betriebsmittel | augenscheinlich einwandfreier Zustand | 1 - 4*
Schalttafeln, Schaltschränke, Sicherungskästen u.ä. | augenscheinlich einwandfreier Zustand | 1 - 4*
Aufstellungsort von Motoren | Freihaltung, regelmäßige Beseitigung von Ablagerungen, zulässige Motorschutzkästen | 1 - 4*
Batterieladestation | augenscheinlich einwandfreier Zustand, im Abstand von 3 - 5 m nicht in brandgefährdeter Umgebung, Lüftung | 4
Aufstellung von Wärmegeräten | Standsicherheit, nichtbrennbare Unterlage, Sicherheitsabstand in Strahlungsrichtung, Funktion der Kontrollleuchte | 4
Schutzkörbe und Schutzgläser an Leuchten | Vorhandensein und augenscheinlich einwandfreier Zustand | 1 - 4*
Leuchtstoffröhren, Feuchtraumleuchten | Wenn nötig austauschen bei Flackern bzw. Glimmen; Dichtung: Vorhandensein, Zustand, Passgenauigkeit | 1 - 4*
Aufhängung der Leuchten | Zugentlastung, ausreichende Tragfähigkeit, nicht brennbar | 1 - 4*
Provisorien | Fachgerechte Ausführung; Beseitigung wenn nicht mehr erforderlich | 12
Sicherheitsbeleuchtung, Fuchtweg-Orientierungsb., Notbeleuchtung | Zustand, Funktionsfähigkeit prüfen | 12
Blitzschutz | Zustand, Einhaltung der Überprüfungsfristen | 1
Ex-Bereiche | Kennzeichnung, augenscheinlicher Zustand der verwendeten E-Geräte | 12
Elektrostatische Aufladungen | Augenscheinlicher Zustand von Potentialausgleichs- und Erdungsmaßnahmen, Einhaltung der Betriebsvorschriften | 12
* je nach Beanspruchung durch Nässe, Hitze, Staub

## Mech. Einrichtungen
Brandschutz - Eigenkontrolle |  | Kontrollplan für
KONTROLL-GEGENSTAND | ZIELSETZUNG / ABHILFE | Kontrollen pro Jahr | Kontrolltermin (Monat)
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Mechanische und sonstige Einrichtungen
Absauganlagen, Lüftungsanlagen | Reinigung | 1*
Absaugleitungen | Dichtheit, Sicherheitsabstände von brennbaren Bauteilen und Lagerungen | 1*
Brennbare Ablagerungen | Regelmäßige Beseitigung | 12
Staubfiltersäcke | Aufstellung im Freien oder in brandbeständigen Kammern mit Druckentlastungsöffnungen direkt ins Freie | 1*
Explosionsklappen | Funktionsfähigkeit | 4
Maschinenräume | Frei von Lagerungen, Verölung verhindern (Auffangtassen) | 4
Maschinenzustand und -reinigung | augenscheinliche Zustandskontrolle, Reinhaltung, geeignete Reinigungsmittel fachgerecht verwenden, ev. zusätzliche Brandschutzmaßnahmen | 4
Auspuffleitungen | Sicherheitsabstand von brennbaren Bauteilen und Lagerungen | 4
Treibstoffbehälter, -leitungen | Dichtheit | 4
Ortsfeste und transportable Schweißgeräte | augenscheilicher Zustand, gesicherte senkrechte Aufstellung von Gasflaschen, Rückschlagsicherung, Schlauchklemmen, Verwahrung nach Betriebsschluss, Vorhandensein von tragbaren Feuerlöschern, hitzefeste Handschuhe und Gasflaschenschlüssel | 4
Hubstapler, Schlepper, Kraftfahrzeuge | In explosionsgefährlichen Bereichen nur Ex-geschützte Geräte verwendbar, vorschriftsmäßige Einstellung | 4
* ....bei Bedarf oder im Anlassfall

## Heizungsanlagen
Brandschutz - Eigenkontrolle |  | Kontrollplan für
KONTROLL-GEGENSTAND | ZIELSETZUNG / ABHILFE | Kontrollen pro Jahr | Kontrolltermin (Monat)
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Heizungsanlagen, Einzelfeuerstätten
Heizräume | Ständige Be- und Entlüftung, Entfernen unzulässiger Lagerungen | 12
Notschalter | Zugänglichkeit, Funktion | 1
Kehr- und Putztürchen, Reinigungsöffnungen | Einwandfreier Zustand, Zugänglichkeit, Sicherheitsabstand zu brennbaren Stoffen | 4
Feuerstätten | Einwandfreier Zustand, Einhaltung der Kehrtermine | 1
Füll-, Schür- und Aschentüren | Einwandfreier Zustand, dichter Verschluß | 4
Öl- und Gasfeuerung | Funktion der Brandschutzeinrichtungen (Brandschutzschalter, -streifen, Fluchtschalter), Einhaltung der Überprüfungsfristen | 1
Tropftasse bei Ölfeuerung | Vorhandensein | 4
Explosionsklappen | Funktionsfähigkeit | 1
Rauchfanglose Feuerstätten (z.B. Durchlauf-Wasserheizer, transportable Gas- und Ölheizgeräte) | Betrieb nur in ausreichend großen und belüfteten Räumen, Betrieb gemäß Aufstellungs- und Betriebsanleitung | 4
Rauch- und Abgasrohre: Anschlüsse und Einmündungen, Verbindungsstücke | Richtiger Zusammenbau, Dichtheit, mechanische Widerstandsfähigkeit | 1
Rauch und Abgasfänge | Erhaltung des bauordnungsgemäßen Zustandes, Verputz | 1
Unbenützte Anschlussöffnungen von Fängen | Abmauern oder dichte Stahlblech-Verschlüsse. In diesem Fall keine brennbaren Gegenstände davorstellen! | 4
Brennstofflagerraum, -bunker, -silos, -behälter samt Armaturen | augenscheinlich einwandfreier Zustand | 4
Öllagerräume | Öldichte Auffangwanne (Boden), Dauerlüftung | 1
Leitungen, Fördereinrichtungen, Absperreinrichtungem | Einwandfreier Zustand, Dichtheit, Rostschutz und Farbkennzeichnung, Erdung gegen elektrostatische Aufladung, Absperrmöglichkeit im Brandfall, Funktion | 1
Tagesbehälter für Ölfeuerungen und allfällige Brennstoff-Vorwärmung | Sicherheitsabstände, augenscheinlich einwandfreier Zustand; nichtbrennbare, saubere, einwandfreie Wärmedämmungen | 4
Lagerung von Feuerungsrückständen, Asche | In nichtbrennbaren Behältern mit nichtbrennbarem Deckel, in brandgefährdeter Umgebung verboten | 4
Ölrückstände, Ölschlamm | Regelmäßige und ordnungsgemäße Entsorgung | 1
Brennstofflagerungen | Im Heizraum nur Tagesbedarf | 4
Bedienungsvorschrift | Vorhandensein, Einhaltung | 1

## Lagerungen
Brandschutz - Eigenkontrolle |  | Kontrollplan für
KONTROLL-GEGENSTAND | ZIELSETZUNG / ABHILFE | Kontrollen pro Jahr | Kontrolltermin (Monat)
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Lagerungen
Fluchtwege, Stiegen, Gänge, Notausgänge | Freihaltung von Lagerungen aller Art | 12
Brand- und/oder explosionsgefährliche Stoffe | Einhaltung der maximal zulässigen Lagermengen, Kennzeichnung, Anschläge | 4
Miteinander reagierende Stoffe | Getrennte Lagerung | 4
Auf Witterungseinflüsse gefährlich reagierende Lagerungen (z.B. Gasbehälter, Chemikalien) | Schutz gegen Niederschläge, Bodenfeuchtigkeit und Sonnenbestrahlung | 4
Druckgasbehälter | Nach Gasen getrennte Lagerung, Beschriftung, Sicherheitsabstände zu Wärmequellen, Schutz gegen Sonnenbestrahlung, Sicherung gegen Umfallen, Beseitigung der Leerbehälter aus Arbeitsräumen | 12*
Brandschutzzonen oder -streifen | Einhaltung, Freihaltung von brennbaren Stoffen | 4
* ....bei Bedarf oder im Anlassfall

## allg. Ordnung
Brandschutz - Eigenkontrolle |  | Kontrollplan für
KONTROLL-GEGENSTAND | ZIELSETZUNG / ABHILFE | Kontrollen pro Jahr | Kontrolltermin (Monat)
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Allgemeine Ordnung
Verkehrs-, Flucht- und Feuerwehr-Angriffswege, Notausgänge, Stiegenhäuser | Freihaltung in gesamten Breite und unter den Stiegen, ständige Begehbarkeit, Kennzeichnung, Öffenbarkeit | 12
Hinweisschilder, Hinweiszeichen | Vorhandensein, richtige und zutreffende Anbringung, einwandfreier Zustand, Sichtbarkeit | 4
Rauchverbot | Kennzeichnung und Einhaltung der Rauchverbotsbereiche | 4
Raucherinseln, Raucherräume | Sicherheitsaschenbecher, Entleerung in nichtbrennbare Behälter mit nichtbrennbaren Deckeln | 4
Sauberkeit | Regelmäßige Beseitigung brennbare Ablagerungen auf Maschinen, Wärmegeräten, Beleuchtungskörpern u.a. sowie aus Arbeitsräumen | 12
brennbare Abfälle, Putzlappen | Aufbewahrung nur in dafür geeigneten Behältern mit dichtschließenden Deckeln od. Sicherheitsabfallbehältern. Regelmäßige Entfernung bzw. Entsorgung | 12
Verpackungsmaterial | Lagerung in eigenen Räumen bzw. geschlossenen Containern | 12
Hauptabsperrvorrichtungen (Strom, Gas, Öl, Wasser, Dampf) | Zugängigkeit, Funktionstüchtigkeit, Beschriftung | 1
Schlüssel | Sicherstellen der ständigen Zugänglichkeit sämtlicher Räume, deutliche und dauerhafte Kennzeichnung aller Schlüssel, Verwahrung im Feuerwehrschlüsselsafe (Zentralschlüsselsystem) | 1

## techn. Brandschutz
Brandschutz - Eigenkontrolle |  | Kontrollplan für
KONTROLL-GEGENSTAND | ZIELSETZUNG / ABHILFE | Kontrollen pro Jahr | Kontrolltermin (Monat)
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Technische Brandschutzeinrichtungen
Brandmeldeanlagen | Fristen und Umfang einschließlich Führung des Kontrollbuches gemäß TRVB S 123
Brandfallsteuerungen | Fristen und Umfang einschließlich Führung des Kontrollbuches gemäß TRVB S 151
Brandrauchentlüftungsanlagen, RWA-Anlagen | Fristen und Umfang einschließlich Führung des Kontrollbuches gemäß TRVB S 125
Brandrauchabsauganlagen gem. ÖNORM H 6029 | Sichtkontrollen auf augenscheinliche Mängel, Freihaltung der Nachströmöffnungen, Führung des Kontrollbuches | 4
Druckbelüftungsanlagen | Fristen und Umfang einschließlich Führung des Kontrollbuches gemäß TRVB S 112
Gaslöschanlagen | Fristen und Umfang einschließlich Führung des Kontrollbuches gemäß TRVB S 152 bzw. TRVB S 140
Sprinkler- und Sprühwasser- bzw. Schaumlöschanlagen | Fristen und Umfang einschließlich Führung des Kontrollbuches gemäß TRVB S 127
Geräte der Ersten und Erweiterten Löschhilfe | Kennzeichnung, Zugänglichkeit und Freihaltung, Zustand und Sauberkeit der Geräte und Löschdecken, Plombierungen, Prüfplaketten | 4
Steigleitungen und Wandhydranten | Freihaltung und Kennzeichnung, Vorhandensein der Blindkupplungen, Gängigkeit der Absperrschieber und Türverschlüsse, Geschlossensein von Ventilen | 4
Stiegenhaus-Rauchabzüge | Freihaltung und Kennzeichnung der Auslösevorrichtungen, Freihalten der Kuppeln und Fenster von Eis und Schnee | 4

## Baul. Brandschutz
Brandschutz - Eigenkontrolle |  | Kontrollplan für
KONTROLL-GEGENSTAND | ZIELSETZUNG / ABHILFE | Kontrollen pro Jahr | Kontrolltermin (Monat)
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Baulicher Brandschutz
Feuer- und Rauchschutzabschlüsse | Funktionsfähigkeit der Selbstschließ- und Feststelleinrichtungen bzw. von Freilaufschließern | 4
Brandschutzklappen | Funktionsfähigkeit*, Zugänglichkeit der manuellen Auslösevorrichtung ** | 1
Lüftungstechnische Anlagen, Notschalter | Funktionsfähigkeit, Wirksamkeit | 1
Brandabschnitte, Unterabschnitte (Wände und Decken) | Erhaltung der Brandwiderstandsklasse im Hinblick auf nachträgliche Durchbrüche | 1***
Abschottungen | augenscheinlicher Zustand, Erhaltung der Brandwiderstandsklasse im Hinblick auf nachträgliche Durchbrüche, Kennzeichnung | 1
Flächen für die Feuerwehr | Gängigkeit der Zufahrtssperren, Freihaltung von Verparkung, Bewuchs und/oder Schnee, Kennzeichnung (Markierungsstangen und Schilder) | 12
Löschwasserentnahmestellen (Hydrant) samt Zusatzausrüstung | Freie Zufahrt, Zustand, Benützbarkeit (auch im Winter), Vollständigkeit der Zusatzausrüstung, Beschilderung | 4
Löschwasserrückhaltung |  | 1
* ….. Nur bei motorisch angetriebenen, brandfallgesteuerten Klappen
** …. Bei Vorhandensein thermischer Klappen ohne motorische Rückstellmöglichkeit wird dringend die Umrüstung auf motorisch betriebene Brandschutzklappen empfohlen
*** ....Bei Bedarf oder im Anlassfall